ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

# ΓΕΝΙΚΑ

Ο σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες που συντάχτηκαν με βάση τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

- Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων,

- Κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

- Εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων - κενού και συστήματος απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων,

- όπου υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη και κατασκευή τους.

# ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Γιά το σχεδιασμό θα λαμβάνονται υπ’ όψη και οι κανονισμοί (κατά σειρά προτεραιότητας):

- οι Ελληνικοί (ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, Πυροσβεστικοί κτλ),

- της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- οι Γερμανικοί (DIN, VDE κτλ),

- οι Αμερικάνικοι (ASHRAE, SMAGNA, NFPA, κτλ).

Ο σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα εξασφαλίζει την δυνατότητα επίσκεψης και επισκευής κάθε τμήματός τους χωρίς να υπάρχει ανάγκη επέμβασης σε γειτονικά με αυτό τμήματα των εγκαταστάσεων.

Οι κατακόρυφες οδεύσεις των Η/Μ δικτύων θα γίνονται σε κανάλια όπου θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και επισκευής των δικτύων όπως πιό πάνω αναφέρεται.

Γιά τις συσκευές που είναι απαραίτητες γιά βασικές λειτουργίες θα υπάρχουν και εφεδρικές συνδεμένες παράλληλα με τις απαραίτητες (πχ αντλίες νερού, λέβητες θέρμανσης, μετασχηματιστές κτλ).

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

# Κεντρική Είσοδος - Διοικητική Υπηρεσία - Νοσηλευτικές Μονάδες - Υπηρεσίες Υγειονομικής Φροντίδας - Επιστημονικά Γραφεία - Χώροι ημερήσιας Νοσηλείας

Ο κλιματισμός γενικά θα γίνεται με τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) και με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) νωπού προκλιματισμένου αέρα.

Κάθε ΚΚΜ θα τροφοδοτεί χώρους με παρόμοιες ώρες λειτουργίας.

Οι ΚΚΜ, εκτός των άλλων εξαρτημάτων τους θα φέρουν:

- Εναλλάκτη θερμότητας μεταξύ του εξερχόμενου και εισερχόμενου αέρα.

- Φίλτρα Β2 και C απόδοσης 50% και 95% αντίστοιχα σύμφωνα με 52 - 76 standards της ASHRAE.

- Υγραντήρα νερού.

Η θερμοκρασία προσαγωγής του προκλιματισμένου αέρα, κατά τη λειτουργία της ψύξης / θέρμανσης, θα είναι 16 0C db - 15 0C wb / 21 0C db - 13 0C wb.

Σε αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων δεν θα προβλέπεται ψύξη ή θέρμανση.

Σε WC και λουτρά ασθενών θα προβλέπεται μόνο θέρμανση με πλακοειδή θερμαντικά σώματα.

Σε υπόλοιπους χώρους θα προβλέπεται κλιματισμός όπως πιό πάνω αναφέρεται.

Η θερμοκρασία των WC (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) θα είναι 22 0C.

Η θερμοκρασία - υγρασία των κλιματιζόμενων χώρων, κατά τη λειτουργία της ψύξης / θέρμανσης, θα είναι 26 0C - 50% / 22 0C - 40%.

Η στάθμη θορύβου σε χώρους εργασίας / θαλάμους κλινών και υπνοδωμάτια προσωπικού δεν θα ξεπερνά τα 40 / 35 db.

Σε αποθήκες καθαρών θα υπάρχει μόνο προσαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους.

Σε αποθήκες γενικής χρήσης / χώρους ακαθάρτων / και λουτρά ασθενών θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3 / 10 / 6 αλλαγές/h του αέρα τους.

Σε κοινόχρηστα WC θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα 90 m3/h πάνω από κάθε λεκάνη, ντουσιέρα και ομάδα ουρητηρίων.

Σε ατομικής χρήσης WC (όλα τα είδη υγιεινής σε ενιαίο χώρο) θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα 90 m3/h.

Σε χώρους που διαθέτουν ατομικής χρήσης WC (πχ θάλαμοι κλινών) θα υπάρχει προσαγωγή αέρα, τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους και απαγωγή ίση με το 90% της προσαγωγής, κατά προτεραιότητα από τα WC τους.

Σε υπόλοιπους χώρους θα υπάρχει προσαγωγή αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 3 αλλαγές/h του αέρα τους και απαγωγή, εκτός των διαδρόμων, ίση με το 90% της προσαγωγής.

Οι ποσότητες του απαγόμενου αέρα από αποθήκες γενικής χρήσης, χώρους ακαθάρτων, WC, λουτρά ασθενών και διαδρόμους, θα είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει στο σύνολο των χώρων που κλιματίζονται από την ίδια ΚΚΜ ισοζύγιο μεταξύ των ποσοτήτων προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα.

Η απαγωγή αέρα από αποθήκες γενικής χρήσης, χώρους ακαθάρτων, WC και λουτρά ασθενών θα γίνεται με ιδιαίτερα δίκτυα αεραγωγών που θα ενώνονται με τα δίκτυα απαγωγής των ΚΚΜ που κλιματίζουν τους πλησίον τους χώρους στην είσοδο των εναλλακτών θερμότητας (πριν τον ανεμιστήρα απαγωγής).

# Μαγειρείο

Θα προβλέπεται μέσω ΚΚΜ, προσαγωγή νωπού αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 20 αλλαγές/h του αέρα του και απαγωγή ίση με το 110% της προσαγωγής, από τις χοάνες απαγωγής ατμών των μαγειρικών συσκευών.

Δεν θα προβλέπεται ύγρανση και ψύξη του προσαγόμενου αέρα παρά μόνο θέρμανσή του στους 20 0C όταν η θερμοκρασία εισόδου του στην ΚΚΜ είναι μικρότερη των 20 0C.

# Πλυντήριο - Σιδερωτήριο

Θα προβλέπεται μέσω ΚΚΜ, προσαγωγή νωπού αέρα τέτοια ώστε να γίνονται 10 αλλαγές/h του αέρα του και απαγωγή ίση με το 110% της προσαγωγής.

Δεν θα προβλέπεται ύγρανση και ψύξη του προσαγόμενου αέρα παρά μόνο θέρμανσή του στους 20 0C όταν η θερμοκρασία εισόδου του στην ΚΚΜ είναι μικρότερη των 20 0C.

# Χώροι ΗΜ εγκαταστάσεων

Θα προβλέπεται κατά προτίμηση αερισμός φυσικός ή και τεχνητός ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκεί τοποθετημένων μηχανημάτων.

# ΥΔΡΕΥΣΗ

Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από σύστημα δεξαμενής νερού και πιεστικού συγκροτήματος. Η δεξαμενή θα είναι διθάλαμη με επαρκή χωρητικότητα γιά κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης γιά 2 ημέρες.

Η παροχή νερού στις λήψεις στους ορόφους θα γίνεται μέσω στηλών που θα τροφοδοτούνται από οριζόντιο δίκτυο διανομής που θα αναπτύσσεται σε 1 από τα κάτω επίπεδα.

Το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης θα σχεδιάζεται έτσι ώστε από κάθε λήψη όπου υπάρχει προσαγωγή του να υπάρχει και επιστροφή (μέσω κυκλοφορητή) και σε απόσταση από τη λήψη το πολύ 2,5 m.

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Γιά το σχεδιασμό των δικτύων θα ακολουθείται το σύστημα κύριου αερισμού.

Το οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο των λυμάτων από τις στήλες θα σχεδιάζεται έτσι ώστε η απορροή των λυμάτων προς τον τελικό αποδέκτη να γίνεται με φυσική ροή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με άντληση.

Σε ψευδοροφές χώρων ασθενών και γραφείων θα αποφεύγεται να υπάρχουν οδεύσεις οριζόντιων δικτύων αποχέτευσης.

Γιά την κατασκευή των δικτύων θα χρησιμοποιούνται σωλήνες από:

- χυτοσίδηρο γιά τα οριζόντια τμήματα των δικτύων που διέρχονται από οροφές ή ψευδοροφές χώρων παραμονής ατόμων, καθώς και γιά τα τμήματα των δικτύων που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο,

- πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο (PE) γιά τα εργαστηριακά λύματα,

- γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα γιά τα βρόχινα νερά,

- PVC γιά τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

# Φωτισμός

Τα φωτιστικά γενικά θα είναι φθορισμού και θα φέρουν πλαστικό πρισματικό κάλυμμα και σε μαγειρείο, πλυντήριο - σιδερωτήριο και χώρους ΗΜ εγκαταστάσεων, επιπλέον θα είναι βαθμού στεγανότητας IP65.

Ο φωτισμός θα γίνεται:

- Των θαλάμων κλινών με φωτιστικά άμεσου / έμμεσου φωτισμού 1x18 / 1x58 W σε κάθε κονσόλα κλίνης.

- Των κοινόχρηστων WC με φωτιστικά οροφής και με επίτοιχα φωτιστικά 1x18 W πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων.

- Των ατομικής χρήσης WC με επίτοιχα φωτιστικά 1x18 W πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων.

- Των υπόλοιπων χώρων με φωτιστικά οροφής.

Θα τοποθετείται επιπλέον του υπόλοιπου φωτισμού:

- Τοπικός φωτισμός σε πάγκους εργασίας σε κάθε θέση εργασίας με φωτιστικό 1 x18 W.

- Φωτισμός νύχτας σε κάθε θάλαμο κλινών με φωτιστικό πυράκτωσης πλησίον της εισόδου του χώρου.

- Φωτισμός οδεύσεων διαφυγής με φωτιστικά ενδείξεων εξόδου 1x8 W με βαθμό στεγανότητας IP65 και συσσωρευτή Ni - Cd με διάρκεια εκφόρτισης 3 h.

- Γιά ασφάλεια θα τοποθετείται συσσωρευτής Ni - Cd με διάρκεια εκφόρτισης 1,5 h:

- Σε 1 κάθε 3 φωτιστικά του κεντρικού μηχανοστασίου, του χώρου ΗΖ, του κάθε διαδρόμου, του μαγειρείου και του πλυντηρίου - σιδερωτήριου (ελάχιστος αριθμός φωτιστικών σε κάθε χώρο 1).

- Σε 1 από τα φωτιστικά κάθε πλατύσκαλου κλιμακοστασίου.

Η ένταση φωτισμού λόγω των φωτιστικών οροφής θα είναι:

- 300 lux σε εξεταστήρια, γραφεία και χώρους εργασίας,

- 150 lux σε υπόλοιπους χώρους.

# Ρευματοδότες

Θα τοποθετούνται ρευματοδότες:

- Σε θαλάμους κλινών:

- Σε κάθε κονσόλα κλίνης 3.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 3 m.

- Σε στάσεις αδελφών και χώρους εργασίας αδελφών:

- Σε κάθε πάγκο εργασίας 2 σε κάθε θέση εργασίας.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m.

- Σε εξεταστήρια:

- Σε θέση γραφείου 2.

- Πλησίον του κεφαλιού της κλίνης 5.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m.

- Σε γραφεία:

- Σε κάθε θέση γραφείου 2.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m.

- Σε office φαγητού:

- Σε πάγκο εργασίας 2 σε κάθε θέση εργασίας.

- Σε κάθε θέση συσκευής που απαιτεί τροφοδότηση από ρευματοδότη 1.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 2 m.

- Σε υπνοδωμάτια προσωπικού:

- Πλησίον του κεφαλιού της κλίνης 2.

- Σε θέση TV 1.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1.

- Σε καθιστικά:

- Σε θέση TV 1.

- Περιμετρικά του χώρου επιπλέον 1 κάθε 3 m.

- Σε αποθήκες και χώρο ακαθάρτων πλησίον της εισόδου 1 σε κάθε χώρο.

- Σε διάδρομους 1 κάθε 15 m, με ελάχιστο αριθμό 1.

- Σε υπόλοιπους χώρους περιμετρικά των χώρων 1 κάθε 2 m.

Δεν θα τοποθετούνται ρευματοδότες σε WC.

## Ηλεκτρικές παροχές

Γιά την τροφοδότηση των φορτίων σε περίπτωση διακοπής της παροχής από ΔΕΗ θα τοποθετείται επιπρόσθετα και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ).

Πίνακες θα τοποθετούνται με παροχή από ΔΕΗ και από ΔΕΗ - ΗΖ

Οι πίνακες από ΔΕΗ - ΗΖ θα τροφοδοτούν:

- Το φωτιστικό άμεσου φωτισμού και 2 ρευματοδότες κάθε κονσόλας κλίνης σε θαλάμους κλινών.

- Το 30% των φωτιστικών οροφής σε διαδρόμους, αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και καθιστικά με ελάχιστο αριθμό φωτιστικών σε χώρο 1.

- Τα επίτοιχα φωτιστικά πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων WC.

- Το 50% των φωτιστικών οροφής σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο αριθμό φωτιστικών σε χώρο 1.

- Το 60% / 50% των ρευματοδοτών της κλίνης / θέσης γραφείου σε εξεταστήρια.

- Το 50% των ρευματοδοτών κάθε θέσης γραφείου σε γραφεία.

- Το 50% των ρευματοδοτών κάθε θέσης εργασίας σε πάγκους εργασίας σε χώρους με πάγκους εργασίας.

- Το 50% των ρευματοδοτών σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο αριθμό ρευματοδοτών σε χώρο 1.

- Τους ρευματοδότες των FCU, TV και ψυγείων.

- Τους ανεμιστήρες αερισμού.

- Τις συσκευές του λεβητοστάσιου.

- Τις αντλίες λυμάτων και ύδρευσης.

- 1 ανελκυστήρα (κατά προτεραιότητα ασθενοφόρο) σε κάθε κόμβο.

Οι καταναλώσεις θα τροφοδοτούνται μέσω διακοπτών διαρροής. Γιά τις παροχές σε φωτιστικά θα προβλέπονται ιδιαίτεροι διακόπτες διαρροής.

Θα τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές οι ρευματοδότες των FCU.

Στα κτίρια θα προβλέπεται τοποθέτηση θεμελειακής γείωσης όπου θα συνδέονται και οι απαγωγοί του αλεξικέραυνου.

## Ισοδυναμικές συνδέσεις

Ισοδυναμικές συνδέσεις θα προβλέπονται γιά θαλάμους και WC κλινών και εξεταστήρια.

Το σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων θα κατασκευάζεται όπως πιό κάτω:

- Γιά χώρους και WC θαλάμων κλινών:

- Στην ψευδοροφή και πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετείται μπάρα γειώσεων 16 mm2 στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά μέρη του χώρου και του WC που του αντιστοιχεί καθώς και οι λήψεις γειώσεων των κονσόλων των κλινών με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 mm2 γιά κάθε σημείο σύνδεσης.

- Η μπάρα με καλώδιο NYAF 1x16 mm2 θα συνδέεται με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ - ΗΖ που τροφοδοτεί το χώρο.

- Γιά εξεταστήρια:

- Στην ψευδοροφή και πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετείται μπάρα γειώσεων 16 mm2 στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά μέρη του χώρου με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 mm2 το καθένα.

- Η μπάρα με καλώδιο NYAF 1x16 mm2 θα συνδέεται με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ - ΗΖ που τροφοδοτεί το χώρο.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

## Τηλέφωνα (T) - Data (D)

Θα τοποθετούνται λήψεις:

- 1 Τ και 1 D:

- σε θαλάμους κλινών σε κάθε κονσόλα κλίνης,

- σε εξεταστήρια σε θέση γραφείου,

- σε γραφεία σε κάθε θέση γραφείου,

- σε πάγκους εργασίας σε κάθε θέση εργασίας.

- σε συνεργείο τεχνητών,

- σε λεβητοστάσιο,

- σε χώρους ηλεκτροστασίου.

- Καρτοτηλεφώνων:

- σε κεντρική είσοδο,

- αναμονές κοινού.

Κάθε λήψη θα συνδέεται με ιδιαίτερο καλώδιο UTP 4 ζευγών, κατηγορίας 6 τουλάχιστον, με τον τοπικό κατανεμητή.

Ο κατανεμητής:

- θα είναι κοινός γιά Τ και D,

- θα φέρει patch panels γιά τη μικτονόμηση των καλωδίων,

- θα έχει δυνατότητα τροφοδότησης 30% επιπλέον λήψεων από τις εγκατεστημένες,

- θα τροφοδοτείται από τους κεντρικούς κατανεμητές Τ και D με αριθμό καλωδίων κατά 30% μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο.

## Σύστημα κλήσης αδελφής

Θα τοποθετείται σύστημα με απλή φωτοσήμανση μεταξύ κάθε κλίνης και WC θαλάμων κλινών και στάσης αδελφών.

Τηλεόραση (TV)

Θα τοποθετείται 1 λήψη TV:

- σε κάθε κονσόλα κλίνης θαλάμου κλινών,

- σε καθιστικά.

# Ρολόγια

- Θα τοποθετούνται ρολόγια:

- Αναλογικού τύπου διαμέτρου 25 -30 cm με λεπτοδείκτη:

- κοινά σε διαδρόμους,

- στεγανά σε μαγειρείο και πλυντήριο - σιδερωτήριο.

- Σήμανσης καρτών σε εισόδους προσωπικού.

# Αναζήτηση προσωπικού

- Θα τοποθετείται σύστημα αναζήτησης προσωπικού με δέκτες:

- απλού μηνύματος με αριθμό δεκτών περίπου ίσο με το 30% του αριθμού των κλινών των θαλάμων κλινών,

- αμφίδρομης ομιλίας με αριθμό δεκτών περίπου ίσο με το 30% του αριθμού των κλινών των θαλάμων κλινών.

- Οι φορτιστές δεκτών θα τοποθετούνται στις εισόδους προσωπικού.

# ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΚΕΝΟ

Θα τοποθετείται 1 λήψη O2 (οξυγόνου) και 1 Vac (κενού):

- Σε κάθε κονσόλα κλίνης.

- Σε εξεταστήρια πλησίον του κεφαλιού της κλίνης.

- Η τροφοδότηση των λήψεων O2 και Vac θα γίνεται από κεντρικές συστοιχίες O2 και αντλίες κενού αντίστοιχα.

Πίνακας σημάνσεων συναγερμών θα τοποθετείται στη στάση αδελφών.

# ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Θα τοποθετείται αλεξικέραυνο κλωβού.

# ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χειροκίνητη κατάσβεση

Θα προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης 6 kg σε κατάλληλες θέσεις ώστε κάθε σημείο του κτιρίου να απέχει το πολύ 15 m από πυροσβεστήρα. Σε κάθε όροφο θα υπάρχουν τουλάχιστο 2 πυροσβεστήρες.

Αυτόματη κατάσβεση

Θα προβλέπεται:

- Σε κεντρικές αποθήκες, χώρο φιαλών O2, χώρο γενικού πίνακα μέσης τάσης, χώρους μετασχηματιστών και μηχανοστάσια υδραυλικών ανελκυστήρων, ολικός κατακλυσμός με CO2.

- Σε χώρο γενικών πινάκων μέσης τάσης, ολικός κατακλυσμός μέσα στις κυψέλες των ηλεκτρικών οργάνων, με CO2.

- Σε λεβητοστάσιο τοπικός καταιονισμός με σκόνη, πάνω από τους καυστήρες (ανεξάρτητος γιά κάθε καυστήρα).

- Σε μαγειρείο τοπικός καταιονισμός των εστιών μαγειρέματος, των φίλτρων και των αεραγωγών απόρριψης, στην περιοχή σύνδεσής τους με τις χοάνες, με υλικό σαπωνοποιούμενο κατά τη χρήση του.

Πυρανίχνευση

##### Γενικά

Θα τοποθετείται κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης με διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ελέγχου των στοιχείων πυροπροστασίας.

##### Πυρανιχνευτές

Θα τοποθετούνται σε:

- διαδρόμους,

- μηχανοστάσια,

- μαγειρείο,

- πλυντήριο - σιδερωτήριο,

- αποθήκες,

- ιματιοθήκες,

- βιβλιοθήκη,

- αρχείο.

##### Συναγερμός

Κουδούνια γιά χειροκίνητη ενεργοποίηση του συναγερμού θα τοποθετούνται:

- σε κλιμακοστάσια, με απόσταση από αυτά κάθε σημείο του ορόφου τους μέχρι 50 m,

- στις εξόδους των πυροδιαμερισμάτων.

Μεγάφωνα γιά αναγγελία του συναγερμού θα τοποθετούνται:

- υπευθύνους πυροδιαμερισμάτν,

- τεχνική διεύθυνση,

- τηλεφωνήτρια,

- στάσεις αδελφών,

- θυρωρείο,

- χώρους διαμονής προσωπικού.

Τα μεγάφωνα θα τοποθετούνται:

- σε διαδρόμους 1 κάθε 6 m,

- σε χώρους 1 κάθε 12 m.

##### Μηχανισμοί συγκράτησης θυρών πυροδιαμερισμάτων

- Θα τοποθετούνται στις πόρτες των πυροδιαμερισμάτων και θα ενεργοποιούνται είτε αυτόματα από τον πίνακα πυρανίχνευσης είτε χειροκίνητα τοπικά από ενσωματωμένο κουμπί.