ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επεξεργασία:

Σ. Γλυνός, Αρχιτέκτονας στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του ΥΥ & Π

Κ. Περισσάκη, Δ/ντρια Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Ο. Φάκλαρη, Αρχιτέκτονας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΥ & Π

Δ. Μπάρλας, Μηχ/γος - Ηλ/γος στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΥ & Π

Αθήνα Φεβρουάριος 2003

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι.      ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΙΙ.     Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

IΙ-1.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

II-2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΙΙ-3.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α & Β

ΙΙΙ.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

IV.    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο σχεδιάζεται έτσι ώστε -στα πλαίσια του Ν2716 “περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας”- να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και αυτόνομα, σε όλες τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του.

Επιχειρείται σχεδιασμός και πρόβλεψη ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση παροχής όλων των υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας πολυδιάστατα και για ολόκληρο το φάσμα της ψυχιατρικής και ψυχολογικής νοσηρότητας για την περιοχή ευθύνης (από την απλή συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι και την ακούσια νοσηλεία).

Η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο βοηθά:

1.	στην αποφυγή του ιδρυματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού

2.	στην αποφυγή της “περιπλάνησης” ασθενών, με αποτέλεσμα την απώλεια της ιατρικής πληροφορίας του ψυχιατρικού ιστορικού

3.	στην αποφυγή κατάχρησης υπηρεσιών υγείας

4.	στην δυνατότητα καταγραφής και εφαρμογής μέτρων πρόληψης

5.	στην προσπάθεια για ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών της πληροφορικής, όπως το ηλεκτρονικό αρχείο και η τηλεψυχιατρική.

Η βασική λειτουργική διάρθρωση των ενοτήτων του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο, δίνεται στο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ που ακολουθεί.

ΙΙ.   Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα είναι δομημένο σε ενότητες οι οποίες δηλώνουν την αρχιτεκτονική οργάνωση και την ομαδοποίηση των λειτουργιών.

Το σχήμα αυτό εκφράζει τις βασικές αρχές της λειτουργικής οργάνωσης του Τμήματος και είναι ενδεικτικό όσον αφορά τον αριθμό και τα μεγέθη των χώρων καθώς και την δυναμικότητα των Μονάδων Νοσηλείας.

Για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων (ΟΨΤΕ) στο Γενικό Νοσοκομείο, θα πρέπει ο Φορέας να προδιαγράψει το πλαίσιο των απαιτήσεων του συγκεκριμένου Προγράμματος συνυπολογίζοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής.

IΙ-1.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

Α1.   ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ   (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

α. Είσοδος - Διοίκηση - Εξεταστήρια - Γραφεία και χώροι θεραπείας ( για τους

εσωτερικούς ασθενείς)

β. Συμβουλευτική Μονάδα παρέμβασης στην κρίση - τηλέφωνο SOS.

γ. Βοηθητικοί χώροι

Α2.  ΝΟΣΗΛΕΙΑ  (ΠΙΝΑΚΕΣ 2-3)

α.  Κοινοί χώροι εξυπηρέτησης

β. Μονάδα Μέσης Νοσηλείας (20 κλίνες)

γ. Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας (10 κλίνες)

δ. Βοηθητικοί χώροι

Α3.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ  4)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ( ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ)  (ΠΙΝΑΚΕΣ 5-6-7)

α.  Γενικοί χώροι εξυπηρέτησης

β. Δωμάτια ασθενών & βοηθητικοί  χώροι

ENOTHTA Γ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ  8)

α.  Εξεταστήρια &  Γραφεία

ENOTHTA Δ:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ - ΤΕΠ ΨΤ  (ΠΙΝΑΚΑΣ  9)

α.  Είσοδος - Αναμονή - Εξεταστήρια

ENOTHTA Ε:

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  ΞΕΝΩΝΑΣ

II-2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

Α1.  ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΨΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Είσοδος - Διοίκηση - Εξεταστήρια - Γραφεία και χώροι θεραπείας (για τους εσωτερικούς ασθενείς) |  |  |  |  |
| 1 | Είσοδος - Υποδοχή - Πληροφορίες | 18 | 1 | 18 |  |
| 2 | Αναμονές – Καθιστικό | 40 | 1 | 40 |  |
| 3 | Γραφείο Επιστημονικού Δ/ντή | 12 | 1 | 12 |  |
| 4 | Γραμματεία | 12 | 1 | 12 |  |
| 5 | Αρχείο | 12 | 1 | 12 |  |
| 6 | Αίθουσα συσκέψεων προσωπικού, δανειστικής βιβλιοθήκης & Internet | 25 | 1 | 25 |  |
| 7 | Εξεταστήρια – Γραφεία Γιατρών | 12 | 4 (*) | 48 |  |
| 8 | Γραφεία Ψυχολόγων | 12 | 1 (*) | 12 |  |
| 9 | Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας | 12 | 1 (*) | 12 |  |
| 10 | Εργοθεραπεία | 15 | 1 | 15 |  |
| 11 | Θεραπεία Ομάδας & Οικογένειας | 15 | 1 | 15 |  |
| 12 | Χώρος μονόδρομου καθρέφτη (βλέπει στο χώρο 11) | 12 | 1 | 12 | 233 |
| β | Συμβουλευτική Μονάδα παρέμβασης στην κρίση - - Τηλεψυχιατρική SOS |  |  |  |  |
| 1 | Γραφεία | 12 | 1 (*) | 12 | 12 |
| γ | Βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | WC ασθενών – επισκεπτών (το ένα για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ) | 8 | 2 | 16 |  |
| 2 | WC προσωπικού | 6 | 2 | 12 |  |
| 3 | Αποθήκη | 8 | 1 | 8 | 36 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Α1) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 281 |

Σημ: (*) Ο αριθμός των χώρων αντιστοιχεί σε min Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων.

Στη περίπτωση μεγαλύτερου Τμήματος, ή ειδικών αναγκών, αυξάνεται αναλόγως.

Πχ. οι απαιτήσεις τηλεψυχιατρικής απαιτούν δύο χώρους  β1.

Συμβουλευτική Μονάδα Παρέμβασης στην Κρίση - Τηλεψυχιατρική SOS:

Η υπηρεσία αυτή προγραμματίζεται σαν ένα είδος εφημερίας ή σαν “Ψυχιατρική SOS” και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και εφαρμογών εντός και εκτός του Ψυχιατρικού Τμήματος.

Είναι γνωστό ότι οι οξύτερες κρίσεις σχετίζονται κατά κανόνα με την αποσταθεροποίηση του περιβάλλοντος του αρρώστου και όχι κατ’ ανάγκη με την απόλυτη όξυνση της νόσου.

Η Μονάδα λειτουργεί, για λόγους οικονομίας στην στελέχωση και 24ωρης ετοιμότητας, στον κεντρικό κορμό του Ψυχιατρικού Τμήματος.

Επιθυμητή η οργάνωση της Μονάδας ώστε να προσφέρει και υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής, ακόμη και φροντίδας στο σπίτι του ασθενούς με χρήση οθόνης.

Α2.1.   ΝΟΣΗΛΕΙΑ  (20 + 10 ΚΛΙΝΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

| Α/Α | ΜΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ : 20 ΚΛΙΝΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ: 10 ΚΛΙΝΕΣ ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Κοινοί χώροι εξυπηρέτησης |  |  |  |  |
| 1 | Καθιστικό & Τραπεζαρία (κατανομή σε δύο ενότητες) | 30 | 2 | 60 |  |
| 2 | Κουζίνα - Office | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | WC κοινόχρηστα (το ένα για ΑΜΕΑ) | 8 | 2 | 16 |  |
| 4 | Στάση & εργασία αδελφής | 12 | 1 | 12 |  |
| 5 | Γραφείο Προϊσταμένης | 10 | 1 | 10 |  |
| 6 | Γραφείο νοσηλευτών & φαρμακείο | 15 | 1 | 15 |  |
| 7 | Δωμάτια εφημερευόντων (με WC/DC) | 15 | 2 | 30 |  |
| 8 | Χώρος προσωπικού | 12 | 1 | 12 | 167 |
| β | Μονάδα Μέσης Νοσηλείας 20 κλινών |  |  |  |  |
| 1 | Δωμάτια 2 κρεβατιών με WC /DS | 22 | 9 | 198 |  |
| 2 | Δωμάτια 1 κρεβατιού με WC /DS | 16 | 2 | 32 |  |
| 3 | WC / DS AMEA | 5 | 1 | 5 | 235 |
| γ | Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 10 κλινών |  |  |  |  |
| 1 | Δωμάτια 2 κρεβατιών με WC/DS | 22 | 4 | 88 |  |
| 2 | Δωμάτια 1 κρεβατιού με WC/DS | 16 | 2 | 32 | 120 |
| δ | Βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | Αποδυτήρια / WC / DS προσωπικού | 12 | 2 | 24 |  |
| 2 | Χώρος Πλυντηρίου – Σιδερωτηρίου (*) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Καθαρός ιματισμός – Λινοθήκη | 8 | 1 | 8 |  |
| 4 | Συγκέντρωση ακαθάρτων | 5 | 1 | 5 |  |
| 5 | Είδη καθαρισμού (με γούρνα δαπέδου) | 5 | 1 | 5 |  |
| 6 | Αποθήκη | 12 | 1 | 12 | 54 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Α2.1.) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 576 |

Σημ:  (*) Ο χώρος δ2 ( ~ 12μ2 ), θα υπάρχει μόνο αν απαιτείται από το θεραπευτικό Πρόγραμμα.

Α2.2.   ΝΟΣΗΛΕΙΑ (15 + 5 ΚΛΙΝΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

| Α/Α | ΜΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ : 15 ΚΛΙΝΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ: 5 ΚΛΙΝΕΣ ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Κοινοί χώροι εξυπηρέτησης |  |  |  |  |
| 1 | Καθιστικό & Τραπεζαρία (κατανομή σε δύο ενότητες) | 20 | 2 | 40 |  |
| 2 | Κουζίνα - Office | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | WC κοινόχρηστα (το ένα για ΑΜΕΑ) | 8 | 2 | 16 |  |
| 4 | Στάση & εργασία αδελφής | 12 | 1 | 12 |  |
| 5 | Γραφείο Προϊσταμένης | 10 | 1 | 10 |  |
| 6 | Γραφείο νοσηλευτών & φαρμακείο | 12 | 1 | 12 |  |
| 7 | Δωμάτια εφημερευόντων (με WC/DC) | 15 | 2 | 30 |  |
| 8 | Χώρος προσωπικού | 12 | 1 | 12 | 144 |
| β | Μονάδα Μέσης Νοσηλείας 15 κλινών |  |  |  |  |
| 1 | Δωμάτια 2 κρεβατιών με WC /DS | 22 | 6 | 132 |  |
| 2 | Δωμάτια 1 κρεβατιού με WC /DS | 16 | 3 | 48 |  |
| 3 | WC / DS AMEA | 5 | 1 | 5 | 185 |
| γ | Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 5 κλινών |  |  |  |  |
| 1 | Δωμάτια 2 κρεβατιών με WC/DS | 22 | 2 | 44 |  |
| 2 | Δωμάτια 1 κρεβατιού με WC/DS | 16 | 1 | 16 | 60 |
| δ | Βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | Αποδυτήρια / WC / DS προσωπικού | 12 | 2 | 24 |  |
| 2 | Χώρος Πλυντηρίου – Σιδερωτηρίου (*) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Καθαρός ιματισμός – Λινοθήκη | 8 | 1 | 8 |  |
| 4 | Συγκέντρωση ακαθάρτων | 5 | 1 | 5 |  |
| 5 | Είδη καθαρισμού (με γούρνα δαπέδου) | 5 | 1 | 5 |  |
| 6 | Αποθήκη | 12 | 1 | 12 | 54 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Α2.2.) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 443 |

Σημ:  (*) Ο χώρος δ2 ( ~ 12μ2 ), θα υπάρχει μόνο αν απαιτείται από το θεραπευτικό Πρόγραμμα.

Μονάδα Μέσης Νοσηλείας:

Η Μέση Νοσηλεία δεν υπερβαίνει συνήθως τις 12 εβδομάδες.

Το λειτουργικό πλαίσιο είναι ανάλογο με εκείνο της Βραχείας Νοσηλείας. Η διαφορά στο χρόνο νοσηλείας σχετίζεται με παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα στη φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με τη χρονιότητα, τα μικτά προβλήματα και η απουσία υποστηρικτικής ομάδας ή οικογένειας.

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας:

Η Βραχεία Νοσηλεία δεν υπερβαίνει συνήθως τις 4 εβδομάδες.

Αφορά ολόκληρο το ψυχοπαθολογικό φάσμα  ενηλίκων.

Α3.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Είσοδος - Υποδοχή - Πληροφορίες | 15 | 1 | 15 |  |
| 2 | Καθιστικό | 20 | 1 | 20 | 20 |
| 3 | WC | 6 | 2 | 12 |  |
| 4 | Αποθήκη | 8 | 1 | 8 | 48 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Α3) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 55 |

Το Νοσοκομείο Ημέρας είναι Μονάδα Τμηματικής (όχι 24ωρης) Νοσηλείας για την εξυπηρέτηση επανερχομένων ασθενών.

Πρόκειται για ενδιάμεση δομή νοσηλείας και εξυπηρετείται από το προσωπικό της ενότητας των Κεντρικών Λειτουργιών και σε χώρους που βρίσκονται σε αυτές ή σε χώρους που έχουν λειτουργική σχέση με τον ΨΤ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ( ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ)

Η Μονάδα θα έχει 10 κλίνες όταν οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και το Ψυχιατρικό Τμήμα εφημερεύει καθημερινά. Λιγότερες κλίνες  (6-3) θα απαιτηθούν σε μικρότερου μεγέθους Νοσοκομεία ή σε εφημερία ανά 4 ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

| Α/Α | Β1 : 10 ΚΛΙΝΕΣ ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Γενικοί χώροι εξυπηρέτησης |  |  |  |  |
| 1 | Καθιστικό & Τραπεζαρία | 30 | 1 | 30 |  |
| 2 | Office φαγητού | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | WC κοινόχρηστα | 6 | 2 | 12 | 54 |
| β | Δωμάτια ασθενών & βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | Γραφεία – Εξεταστήρια | 12 | 2 | 24 |  |
| 2 | Στάση & εργασία αδελφής | 15 | 1 | 15 |  |
| 3 | Ήσυχο δωμάτιο | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Δωμάτια 2 κρεβατιών | 15 | 3 | 45 |  |
| 5 | Δωμάτια 1 κρεβατιού | 10 | 4 | 40 |  |
| 6 | WC / DS Δωματίων | 12 | 2 | 24 |  |
| 7 | WC / DS AMEA | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | Καθαρός ιματισμός - Λινοθήκη | 5 | 1 | 5 |  |
| 9 | Συγκέντρωση ακαθάρτων | 5 | 1 | 5 |  |
| 10 | Είδη καθαρισμού (με γούρνα δαπέδου) | 7 | 1 | 7 |  |
| 11 | Αποθήκη | 9 | 1 | 9 | 189 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ( Β1 ) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 243 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

| Α/Α | Β2 : 6 ΚΛΙΝΕΣ ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Γενικοί χώροι εξυπηρέτησης |  |  |  |  |
| 1 | Καθιστικό & Τραπεζαρία | 20 | 1 | 20 |  |
| 2 | Office φαγητού | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | WC κοινόχρηστα | 6 | 2 | 12 | 42 |
| β | Δωμάτια ασθενών & βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | Γραφεία – Εξεταστήρια | 12 | 1 | 12 |  |
| 2 | Στάση & εργασία αδελφής | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | Ήσυχο δωμάτιο | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Δωμάτια 2 κρεβατιών | 15 | 2 | 30 |  |
| 5 | Δωμάτια 1 κρεβατιού | 10 | 2 | 20 |  |
| 6 | WC / DS Δωματίων | 6 | 2 | 12 |  |
| 7 | WC / DS AMEA | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | Καθαρός ιματισμός - Λινοθήκη | 5 | 1 | 5 |  |
| 9 | Συγκέντρωση ακαθάρτων | 5 | 1 | 5 |  |
| 10 | Είδη καθαρισμού (με γούρνα δαπέδου) | 5 | 1 | 5 |  |
| 11 | Αποθήκη | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ( Β2 ) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 158 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

| Α/Α | Β3 : 3 ΚΛΙΝΕΣ ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Γενικοί χώροι εξυπηρέτησης |  |  |  |  |
| 1 | Καθιστικό & Τραπεζαρία | 12 | 1 | 12 |  |
| 2 | Office φαγητού | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | WC κοινόχρηστα | 6 | 1 | 6 | 18 |
| β | Δωμάτια ασθενών & βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 1 | Γραφεία – Εξεταστήρια | 12 | 1 | 12 |  |
| 2 | Στάση & εργασία αδελφής | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Ήσυχο δωμάτιο | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Δωμάτια 2 κρεβατιών | 15 | 1 | 15 |  |
| 5 | Δωμάτια 1 κρεβατιού | 10 | 1 | 10 |  |
| 6 | WC / DS Δωματίων | 6 | 2 | 12 |  |
| 7 | WC / DS AMEA | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | Καθαρός ιματισμός - Λινοθήκη, στη Στάση Αδελφής | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Συγκέντρωση ακαθάρτων και Είδη καθαρισμού (με γούρνα δαπέδου) | 5 | 1 | 5 |  |
| 10 | Αποθήκη | 0 | 0 | 0 | 79 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ( Β3 ) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 97 |

Μονάδα Οξέων Περιστατικών:

Είναι η φυσική συνέχεια του Τμήματος Επειγόντων (ΤΕΠ - ΨΤ)  για οξέα  περιστατικά, ακούσια η εκούσια τα οποία απαιτούν 24ωρη νοσηλεία.

Η ενότητα αυτή θα πρέπει να διαθέτει ελεγχόμενη είσοδο ώστε να μπορεί να απομονώνεται από τις άλλες λειτουργίες του Τμήματος.

Απαιτούνται αυξημένα  μέτρα ασφαλούς λειτουργίας / προστασίας στο σχεδιασμό των χώρων. Σημειώνεται ότι η αυξημένη προστασία δεν πρέπει να συσχετίζεται με έννοιες όπως “κράτηση” και “περιορισμός”, που αποτελούν σωφρονιστικούς όρους.

ENOTHTA Γ:

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Εξεταστήρια & Γραφεία |  |  |  |  |
| 1 | Εξεταστήρια Ψυχιάτρων | 12 | 2 (*) | 24 |  |
| 2 | Γραφείο Ψυχολόγων | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας | 12 | 1 | 12 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 48 |

(*) Ο αριθμός των χώρων μπορεί να μειωθεί από 2 σε 1, ανάλογα με τις απαιτήσεις..

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Τμήματος:

(Πρωινής ή και απογευματινής λειτουργίας)

Τα Τακτικά  Ψυχιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία θα πρέπει να λειτουργούν στους χώρους των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου ώστε να εξυπηρετούνται μικτά περιστατικά και περιστατικά συννοσηρότητας.

Η Γραμματεία, οι χώροι υποδοχής και το αρχείο θα είναι κοινά.

Ενδεικτικά τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ψυχιατρικού Τμήματος θα πρέπει  να διαθέτουν δύο εξεταστήρια  ψυχιάτρων, ένα γραφείο ψυχολόγου και ένα γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας.

Επιθυμητή η ύπαρξη ιδιαίτερης εισόδου και αναμονής.

ENOTHTA Δ:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ,  ΤΕΠ-ΨΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ  9

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 | ΑΡΙΘΜ. ΧΩΡΩΝ | MEΡ. ΣΥΝ. Μ2 | ΣΥΝ. Μ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Είσοδος - Αναμονή - Εξεταστήρια |  |  |  |  |
| 1 | Είσοδος – Αναμονή | 15 | 1 | 15 |  |
| 2 | Εξεταστήρια (με WC) | 16 | 2 (*) | 32 |  |
| 3 | Χώροι υγιεινής | 6 | 2 | 12 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Δ) ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ (ΚΕ) |  |  |  | 59 |

(*)  Ο αριθμός των χώρων μπορεί να μειωθεί από 2 σε 1, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ,  ΤΕΠ-ΨΤ

Εξυπηρετεί έκτακτα περιστατικά και λειτουργεί κατά τις ώρες και ημέρες εφημερίας του Γενικού Νοσοκομείου.

Βρίσκεται στους αντίστοιχους χώρους του Νοσοκομείου, γιατί η αντιμετώπιση των περιστατικών που προσέρχονται σε αυτό απαιτεί συνήθως την παρουσία διεπιστημονικής ομάδας.  Στο ίδιο πλαίσιο αντιμετωπίζονται και τα περιστατικά με σωματικά στερητικά σύνδρομα.

Η Γραμματεία, οι χώροι υποδοχής και το αρχείο θα είναι κοινά.

Στην περίπτωση που η Ψυχιατρική Εφημερία ανεξαρτητοποιηθεί από την Εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διεπιστημονική φροντίδα.

Ενδεικτικά το ΤΕΠ του Ψυχιατρικού Τομέα θα πρέπει  να διαθέτει δικό του χώρο αναμονής, δύο εξεταστήρια ψυχιάτρων και χώρους υγιεινής.

Στην ενότητα αυτή απαιτούνται αυξημένα μέτρα ασφάλειας, όπως άθραυστα τζάμια, πόρτες που να ελέγχονται και από τις δύο πλευρές, φωτιστικά οροφής, έπιπλα χωρίς  αιχμηρές ακμές και γενικά διατάξεις που μειώνουν την πιθανότητα ατυχήματος.

Για καλύτερο έλεγχο λειτουργίας, η θέση του καλό είναι να βρίσκεται κοντά στην είσοδο / έξοδο της ευρύτερης ενότητας και διάταξη των χώρων να είναι απλή.

ENOTHTA Ε:

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  ΞΕΝΩΝΑΣ

Στον Ξενώνα παραπέμπονται άτομα που δεν έχουν οικογένεια ή υποστηρικτικό περιβάλλον και δεν είναι σε θέση να ζήσουν μόνα τους στην κοινότητα ή σε άλλη δομή.

Επειδή ο Ξενώνας εξυπηρετεί ολόκληρο το φάσμα των ψυχιατρικών περιστατικών, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ως προς το χρόνο παραμονής.

Κριτήρια για τη χωριθέτηση του Ξενώνα είναι η ένταξη στην κοινότητα καθώς και η λειτουργική σχέση και η διασύνδεση με το μητρικό Νοσοκομείο.

Η δυναμικότητα του Ξενώνα είναι περίπου 12 άτομα.

Η οργάνωση και η λειτουργία της δομής αυτής περιγράφονται στην Απόφαση Α3α/οικ.876, ΦΕΚ 661Β’, 23/05/2000.

ΙΙ-3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α & Β

Στους πίνακες που ακολουθούν, δίνονται τα εμβαδά των ενοτήτων Α & Β που αποτελούν την κεντρική ενότητα του ΨΤ στο Γενικό Νοσοκομείο.

Για τον υπολογισμό του μικτού εμβαδού των ενοτήτων (χώροι κυκλοφορίας, τοίχοι κλπ), τα συνολικά μεγέθη θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 1,40 για νέα κατασκευή ή με άλλο συντελεστή, ανάλογα με τη μορφολογία υφισταμένου κτηρίου.

| Α/Α | ΕΝΟΤΗΤΑ | 1η ΛΥΣΗ (Μ2) | 2η ΛΥΣΗ (Μ2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΝΟΤΗΤΑ (Α) : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ |  |  |
| 1 | Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 281 | 281 |
| 2 | Α2. ΝΟΣΗΛΕΙΑ |  |  |
|  | Α2.1. 30 ΚΛΙΝΕΣ | 576 |  |
|  | Α2.2. 20 ΚΛΙΝΕΣ |  | 443 |
| 3 | Α3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ | 55 | 55 |
|  | ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ (ΚΕ) | 912(1) | 779(2) |

| Α/Α | ΕΝΟΤΗΤΑ | Β1: 10 ΚΛΙΝΕΣ (Μ2) | Β2: 6 ΚΛΙΝΕΣ (Μ2) | Β3: 3 ΚΛΙΝΕΣ (Μ2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΝΟΤΗΤΑ (Β) : ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | 243 | 158 | 97 |
|  | ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ (ΚΕ) | 243(3) | 158(4) | 97(5) |

Ενδεικτικοί συνδυασμοί ενοτήτων :

·	Περίπτωση Ι, μεγάλο  Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων:

Καθαρό εμβαδόν          (Α1.+Α2.1.+Α3.) + (Β1) = (1) + (3) =

= 912μ2+243μ2 =1155μ2

Μεικτό εμβαδόν 	                    1155μ2 x 1.4  = 1617μ2

·	Περίπτωση ΙΙ, μικρό  Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων:

Καθαρό εμβαδόν          (Α1.+Α2.2.+ Α3.) + (Β3) = (2) + (5) =

= 779μ2 +97μ2 = 876μ2

Μεικτό εμβαδόν 	                     876μ2 x 1.4  = 1226μ2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για το απαιτούμενο μέγεθος της μονάδας και τη δομή της, σε κάθε Γ. Νοσοκομείο,  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  και  όσα  αναφέρονται  στην  παρ. ΙΙ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΙΙΙ.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι επισημάνσεις που ακολουθούν αφορούν προβλέψεις, στοιχεία κατασκευής, κατασκευαστικές διατάξεις και υλικά που βοηθούν στην ασφάλεια των κατασκευών.

Τα θέματα ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνυπολογίζοντας τις ειδικές συνθήκες του χώρου και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Προγράμματος, αλλά δεν εξαντλούνται στο τεχνικό μόνο επίπεδο. η παρουσία του προσωπικού και γενικά η καλή λειτουργία του Τμήματος είναι προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας απαιτούνται στις ενότητες του Τμήματος Οξέων Περιστατικών και των ΤΕΠ του ΨΤ.

1. Πόρτες:

Η κύρια είσοδος στο Τμήμα θα γίνεται μέσω ελεγχόμενης πόρτας.

Ελεγχόμενη  πόρτα θα υπάρχει και στην είσοδο της ενότητας Οξέων περιστατικών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης και ελέγχου.

Οι πόρτες των δωματίων ασθενών καθώς και των Λουτρών / WC θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και από την εξωτερική πλευρά.

Ειδικά οι πόρτες των  Λουτρών / WC θα ανοίγουν προς τα έξω. Στο κάτω μέρος θα έχουν άνοιγμα με γρίλιες ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου.

2. Παράθυρα:

Τα παράθυρα θα είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η διέλευση ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν πυκνά στοιχεία και ελεγχόμενο άνοιγμα για τον αερισμό του χώρου. Αυτή η προδιαγραφή θα πρέπει να εφαρμόζεται στα δωμάτια ασθενών, στα  Λουτρά / WC, στο Καθιστικό και την Τραπεζαρία, στα Γραφεία / Εξεταστήρια και γενικά σε κάθε χώρο που χρησιμοποιείται από τους ασθενείς.

Οι υαλοπίνακες στους χώρους αυξημένης ασφάλειας που προαναφέρθηκαν θα είναι άθραυστοι ή ειδικού τύπου ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό όταν σπάσουν.

3. Ήσυχο δωμάτιο: Προορίζεται για την παραμονή ασθενών σε φάση κρίσης,  για σύντομο χρονικό διάστημα. Εσωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μαλακό υλικό. Στο δάπεδο θα έχει μοκέτα από υλικό που δεν απορροφά υγρά και δεν λεκιάζει, καθώς και στρώμα ανάλογων με τη μοκέτα προδιαγραφών. Για τον φυσικό αερισμό και φωτισμό του χώρου, θα έχει παράθυρο (με τις προδιαγραφές ασφαλείας που προαναφέρθηκαν) σε υψηλό σημείο του τοίχου. Ο διακόπτης φωτισμού θα βρίσκεται εκτός δωματίου. Η πόρτα θα έχει θυρίδα εποπτείας και θα ελέγχεται από την εξωτερική πλευρά. Σε υψηλό σημείο του χώρου μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα εποπτείας για παρακολούθηση από την Στάση Αδελφής.

4. Εξοπλισμός: Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός θα είναι κατάλληλου σχεδιασμού ώστε να περιορίζει τη πιθανότητα τραυματισμού. Για το σκοπό αυτό έπιπλα με απλή και ανθεκτική κατασκευή που έχουν στρογγυλεμένες  γωνίες και δεν έχουν  τμήματα από γυαλί, είναι τα πιο ενδεδειγμένα.

IV.	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

IV-1.	ΓΕΝΙΚΑ

Ο σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνεται και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες που  συντάχτηκαν με βάση τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων, του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, όπου και υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες γιά τη μελέτη και κατασκευή.

IV-2.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο κλιματισμός των χώρων θα γίνεται με τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) και με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) προκλιματισμένου νωπού αέρα, θερμοκρασίας 16 0C db - 15 0C wb / 21 0C db - 13 0C wb κατά τη λειτουργία της ψύξης / θέρμανσης.

Γιά τα WC θα προβλέπεται μόνο θέρμανση με θερμαντικά σώματα.

Γιά τα ακάθαρτα και τις αποθήκες δεν θα προβλέπεται κλιματισμός ή θέρμανση.

Κάθε ΚΚΜ θα τροφοδοτεί χώρους με παρόμοιες ώρες λειτουργίας.

Ο απαγόμενος αέρας από τους διαδρόμους / υπόλοιπους χώρους θα είναι το 100% / 90% του προσαγόμενου.

Από ακάθαρτα WC και αποθήκες θα υπάρχει μόνο απαγωγή αέρα.

Ο προσαγόμενος αέρας στους χώρους θα αντιστοιχεί σε 3 αλλαγές/h του αέρα τους.

Ο απαγόμενος αέρας από τα ακάθαρτα / αποθήκες θα αντιστοιχεί σε 10 / 2 αλλαγές/h του αέρα τους.

Από τα κοινόχρηστα / μη κοινόχρηστα WC θα γίνεται πάνω από κάθε θέση λεκάνης, ομάδας ουρητήριων, ντουσιέρας απαγωγή αέρα 90 / 60 m3/h.

Η θερμοκρασία - υγρασία στους χώρους που κλιματίζονται θα είναι κατά τη λειτουργία της ψύξης / θέρμανσης   26 0C - 60% / 20 0C - 40%.

Η ανώτατη στάθμη θορύβου λόγω ΚΚΜ θα είναι σε χώρους εργασίας / κλινών 40 / 35 db.

Οι ΚΚΜ θα φέρουν εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα και φίλτρα B2 και C (απόδοσης 50% και 95% αντίστοιχα σύμφωνα με 52 - 76 standards της ASHRAE).

Γιά την απαγωγή αέρα από μη καθαρούς χώρους (π.χ. χώρους υγιεινής, ακάθαρτα, αποδυτήρια κτλ) θα προβλέπονται ιδιαίτερα δίκτυα, που θα ενώνονται με τα δίκτυα απαγωγής των ΚΚΜ που κλιματίζουν τους γειτονικούς με αυτά χώρους, στην είσοδο των εναλλακτών αέρα αέρα.

Τα FCU θα τοποθετούνται πάνω από την ψευδοροφή.

IV-3.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

Πίνακες

Θα τοποθετούνται πίνακες κοινών / πίνακες κρίσιμων φορτίων με τροφοδότηση από ΔΕΗ / ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ).

Οι γραμμές ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστών 230 / 230 V και η μόνωσή τους θα ελέγχεται από επιτηρητή μόνωσης.

Οι πόρτες των πινάκων και των κιβωτίων των μετασχηματιστών θα είναι μεταλλικές και θα φέρουν κλειδαριές.

Από τους πίνακες κρίσιμων φορτίων θα τροφοδοτείται το 100% / 30% των φωτιστικών ασφάλειας, οδεύσεων διαφυγής / υπόλοιπων φωτιστικών.

Ρευματοδότες

Ρευματοδότες θα τοποθετούνται σε:

α)	Είσοδο - υποδοχή - πληροφορίες, στάση αδελφής: στον πάγκο εργασίας σε κάθε θέση εργασίας 1 διπλός από ΔΕΗ ΗΖ και περιμετρικά του χώρου κάθε 2 m 1 από ΔΕΗ.

β)	Εξεταστήρια: σε θέση κλίνης 1 διπλός από ΔΕΗ και 1 διπλός από ΔΕΗ - ΗΖ, περιμετρικά του χώρου κάθε 2 m 1 από ΔΕΗ και στη θέση του διαφανοσκόπιου  1 από ΔΕΗ - ΗΖ.

γ)	Αναμονές, καθιστικά, τραπεζαρία: περιμετρικά του χώρου κάθε 2 m 1 από ΔΕΗ και στη θέση της TV 1 από ΔΕΗ - ΗΖ.

δ)	Κουζίνα - office: στον πάγκο εργασίας κάθε 0,50 m 1 διπλός από ΔΕΗ και περιμετρικά του χώρου στη θέση του ψυγείου 1 από ΔΕΗ - ΗΖ και στη θέση κάθε άλλης συσκευής 1 από ΔΕΗ (εννοείται ότι γιά όποια συσκευή θα προβλέπεται ιδιαίτερη παροχή από τον πίνακα δεν θα τοποθετείται ρευματοδότης).

ε)	Διαδρόμους: 1 κάθε 20 m (ελάχιστος πλήθος ρευματοδοτών σε κάθε διάδρομο 1) από ΔΕΗ.

στ)Γραφεία: σε κάθε θέση γραφείου 1 από ΔΕΗ - ΗΖ και περιμετρικά του χώρου κάθε 2 m 1 από ΔΕΗ.

ζ)	Πλυντήριο - σιδερωτήριο: γιά θέση πλυντήριου, στεγνωτήριου και σιδερωτήριου από 1 στεγανός με ιδιαίτερη τροφοδότηση από ΔΕΗ (εννοείται ότι γιά όποια συσκευή θα προβλέπεται ιδιαίτερη παροχή από τον πίνακα δεν θα τοποθετείται ρευματοδότης).

η)	Δωμάτια ασθενών, εφημερευόντων γιατρών: σε κάθε θέση κλίνης 1 διπλός από ΔΕΗ - ΗΖ.

θ)	Αποθήκες, αποδυτήρια: πλησίον της εισόδου 1 από ΔΕΗ.

ι)	Υπόλοιπους χώρους πλην ακάθαρτων WC: περιμετρικά του χώρου κάθε 2 m 1 από ΔΕΗ.

Φωτισμός

Τα φωτιστικά θα τοποθετούνται μόνο στην οροφή (ή ψευδοροφή) εκτός εκείνων των πάγκων εργασίας, που όμως θα τροφοδοτούνται από τους τοπικούς ρευματοδότες.

Γιά φωτισμό θα τοποθετούνται: σε αποθήκες αρματούρες με λάμπες πυράκτωσης, σε δωμάτια ασθενών και εφημερευόντων γιατρών φωτιστικά φθορισμού γιά γενικό φωτισμό και φωτιστικά πυράκτωσης 5 w για φωτισμό νύχτας και σε υπόλοιπους χώρους γενικά φωτιστικά φθορισμού.

Τα φωτιστικά φθορισμού θα φέρουν πλαστικό κάλυμμα με μεγάλη αντοχή σε κρούσεις.

Γιά φωτισμό ασφάλειας θα τοποθετούνται συσσωρευτές Ni - Cd, σε 1 κάθε 6 φωτιστικά διαδρόμων (ελάχιστο πλήθος φωτιστικών σε κάθε διάδρομο 1), καθώς και σε 1 από τα φωτιστικά τραπεζαρίας, είσοδου - υποδοχής - πληροφοριών και κάθε πλατύσκαλου κλιμακοστάσιου.

Η ένταση φωτισμού θα λαβαίνεται 150 lux σε διαδρόμους, κλιμακοστάσια, αποθήκες, καθιστικά, τραπεζαρία, λουτρά, αποδυτήρια, WC και 300 lux σε υπόλοιπους χώρους.

IV-4.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ

Θα τοποθετείται από:

α)	1 λήψη τηλεφώνου και 1 data: σε κάθε θέση πάγκου εργασίας και  γραφείου.

β)	1 λήψη TV: σε αναμονές, τραπεζαρία, δωμάτια εφημερευόντων γιατρών.

γ)	1 επίτοιχο ρολόγι με λεπτοδείκτη: σε διαδρόμους (ελάχιστο πλήθος ρολογιών σε κάθε διάδρομο 1), αναμονές, είσοδο - υποδοχή - πληροφορίες.